自洁式空气过滤器  ZKL系列

一、概述

目前工厂能够制造各种大型的水、油、空气等各类过滤器及各种过滤装置，在各行业中得到了广泛应用。

对于空压站、压缩机、燃气轮机等高速运动的空气动力设备，粉尘会对叶片、叶轮、流道等内部构件造成很大的损害。为了免遭粉尘之害，少故障，多运行，最大限度地减少停机次数和维修工作量、就必须要设法降低吸入空气的含尘浓度，避免设备内部因粉尘造成的磨损、结垢和腐蚀，因此必须在空气动力机械设备吸入口加装除尘过滤器。

我厂生产的ZKL系列自洁式空气过滤器是在国内同类产品及布袋式除尘器优点的基础上，引进先进发达国家的新技术而改进完善的环保型新产品，某些性能已达到目前国际国内领先水平。

二、技术参数

1.1、工作条件

⑴介质：含尘空气

⑵⑶使用温度：≤85℃

⑷电器安全：NEMA4工业地区室外

⑸地震烈度：8度

⑹结构安全真空度：-2500Pa

⑺设备噪声：＜75Dba

⑻电源：220V/50Hz

⑼压力：常压

⑽气源压力：0.35－0.8MPa

1.2、性能参数

⑴设计流量：单台 33000m3/h（550m3/min)

⑵过滤精度：1μm

⑶分离效率：99.9％

⑷过滤面积：875m3（25m3/筒，35只滤筒）

⑸初始阻力：≤150Pa

⑹运行阻力：≤350Pa（可设定）

⑺终止阻力：≤800Pa（可设定）

⑻反吹压力：0.35-0.6MPa

⑼自洁方式：程序时间／差压（可调）／手动

⑽外形尺寸：3.5mX2mX3m（长X宽X高）

⑾重量：6t

⑿结构型式：室外立式结构

三、工作原理

3.1、过滤过程：

含尘空气经空气压缩机吸气作用，从一级初过滤器①吸入，经过高效过滤筒上②由于重力惯性扩散、接触阻留等综合作用，尘埃被吸附在高效过滤筒上，洁净空气通过密封垫圈③进入文氏管④到净气室⑤汇合到集气口⑥再从净气出口管⑦被空压机吸入。

3.2、自洁过程：

含尘空气经过滤后，尘埃被吸附在高效过滤筒上。随着滤筒外表面积聚灰尘的增多，滤筒内外的压差不断上升，此压差信号⑧通过差压控制器⑨送入控制仪⒂，当压差达设定值（一般800帕），PLC⒁便发出自洁指令，电磁阀⑿会瞬间打开约0.1～0.2秒由储气筒送出一股压力为0.35～0.6MPa脉冲击气流，经文氏管④喷射、卷吸、压缩的作用把过滤器外壳的积灰吹掉，通过卸灰口排出。

这种反吹自洁过滤是间断的，每次仅少数筒处于反吹自洁状态，其余更多的滤筒仍在继续工作。所以ZKL型自洁式空气过滤器具有在线自洁功能，保证压缩机、鼓风机等空气动力设备的连续工作。

程序控制器的工作方式为：

在整套装置刚开始工作时，PLC将按照时间设定（时间间隔视环境而定，间隔60s可调），逐排进行反吹自洁。当过滤器阻力损失超过650Pa时，PLC将改变控制方式，按照压差控制反吹自洁过程（间隔30s可调）。此外，PLC还可设定为手动，特殊情况下可手动长时间反吹自洁。